连云港绿源置业有限公司

招 标 文 件

招标编号：2016.12

招标项目：商务楼生活泵房水泵

目   录

- 投标人须知

- 设备采购一览表

- 招标文件正文

尊敬的投标人：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

第一章 投标人须知

| 序号 | 须知项目 | 文件约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目基本概况 | 招标人：连云港绿源有限公司 设备使用单位：连云港绿源有限公司 项目名称：秀逸苏杭商务楼生活水泵 交货地点：招标人指定的安装地点（秀逸苏杭商务楼地下室） |
| 2 | 采购方式及品牌 | 公开招标：水泵：上海熊猫、上海东方、江苏凯泉、南方泵业。阀门:河北远大、上海连成、江苏花山 |
| 3 | 采购内容 | 详见后附清单 |
| 4 | 交货时间 | 在签订合同后50个日历日内交货并施工完毕。 |
| 5 | 价格与费用 | 包含中标供应商将设备送至招标人指定的安装地点，并负责安装及调试且验收合格的价格及产生的其他相关费用。 |
| 6 | 对投标人的资格要求 | 详见文件第三章招标文件 |
| 7 | 投标保证金 | ：壹万元整 |
| 8 | 制作投标文件数量 | 正本1份、副本1份。 |
| 9 | 确定中标供应商办法 | 综合评分法 |
| 10 | 递交投标文件截止时间 | 2017年月01日12时 |
| 11 | 递交投标文件地点 | 秀逸苏杭东苑售楼处对面二楼综合办公室 |
| 12 | 开标时间 | 2017年01月12日15时（暂定，解释权在招标方） |
| 13 | 联系人及电话 | 王女士 电话：0518-81889093 |

第二章 设备采购一览表（见后附清单表）

备注：1、交货时间：在签订合同后60个日历日内交货并安装完毕。

2、安装地点：招标人指定的安装地点。

第三章  招标文件正文

一、给水设备主要技术要求

- 总体要求

1.1、保证水箱蓄水水质清洁箱式恒压变频给水设备，能够自动或手动按照水箱蓄水的最高和最低液位来控制水力控制阀对水箱进行补水和关闭进水，从而实现水箱蓄水循环在可控的状态下，在补水液位时给水箱补水，在最高液位时停止给水箱补水，从而实现水箱蓄水的彻底循环，保证水质清洁。

1.2、具备泵房漏水保护功能  当设备出现故障或紧急情况导致泵房出现浸水危险时。设备能自动关闭进水阀门，同时停机保护。

1.3、变频供水设备应具备变频控制技术，变频器必须采用国际知名品牌如ABB、施耐德、西门子等同等品牌。

1.4、成套设备自动运行控制功能：设备启动，第一台水泵变频启动，压力未能建立时变频器启动第二台水泵以此类推。当压力稳定后，用水需求降低，全部工作水泵将降速变频运行，每台运行水泵的运行频率一致，同时满足系统水量水压需求，压力稳定后自动进行能耗判别选择合适的水泵运行台数。当系统需求降低到最小极限值时，及现在供水流量非常小时，系统将激活小流量停机功能。此时，当用户有少量用水需求，将由气压罐优先补偿，气压罐不能满足需求时，水泵再次启动。

2、水泵、电机

2.1、供水设备所选配的水泵，叶轮及其他过流部件均为不锈钢304材质。

2.2、水泵电机采用标准高效电机，优先考虑供水设备厂家配套设计生产的国际一线品牌水泵。

2.4、单台水泵性能曲线应处在水泵效率曲线的高效段，且处在效率曲线高效段的下降端。水泵运行过程中能够确保在工频、变频状态下出口压力始终保持恒定。

3、控制系统

3.1、本项目接线柜面板上需具备中文人机界面（彩色触摸屏不小于7寸），能实时显示出水口压力、电流、电压、变频器工作频率、功率、每台水泵的运行状态、运行时间、故障情况。设定设备出水口压力，交替换泵时间、每台水泵投入工作还是维护状态等参数。具有故障报警的声、光显示。

3.2、变频控制器的抗电磁干扰性能符合IEC255-22标准规定，应有可靠的防雷击措施，并符合GB/T3482的要求。

3.6、接线柜面板需显示电源电压、各泵电流，用电量。

3.7、变频控制系统应具备自动诊断运行过程中的故障，并且能够以中文型式将诊断的故障信息显示在控制柜的液晶屏幕上，方便设备操作管理和维护。

4、水箱要求

本项目水箱采用不锈钢无焊接水箱，水箱材质必须选用304不锈钢及以上材质，壁厚必须符合要求。

5、其他要求及说明

5.1、本项目合同号招标设备中的水泵必须为上海熊猫、上海东方、江苏凯泉、南方泵业。

5.2、阀门:河北远大、上海连成、江苏花山。

上不允许外露电缆，且强弱电分离，提供产品照片实例证明。

# 四、投标文件

投标文件包括：

- 投标书；

- 货物说明一览表；

- 法定代表人资格证明书及证明文件；

- 授权委托书；

- 其他投标文件

注：投标文件格式中，由投标人按招标人提供的招标清单自行编制。

## 投 标 书

致：   （招标人）

根据贵方为            项目的投标邀请，签字代表        （全名、职务）经正式授权并代表投标人              （投标人名称、地址）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物投标单价为

（注明币种），即（大写                ）。总价为

（注明币种），即（大写               ）。

2、我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

3、我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

投标人名称：                         （公章）

投标人代表姓名、职务：

投标日期；       年   月   日全权代表签字：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：               性别：         年龄：

职务：                系                   的法定代表人。为委托                工程，签署投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                   （盖公章）

日期：           年       月       日

## 授权委托书

（招标人）  ：

我以                    （公司名称）法定代表人的身份授权

（姓名）、身份证号                        ，

为我单位的全权代表，以我单位的名义签署

的投标书及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

投标单位（章）：

法定代表（签字或盖章）：

电话：

年   月   日